苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案

（2016年修编）

目  录

1．总则……………………………………………………………3

2．组织机构与职责………………………………………………8

3．预防和预警…………………………………………………12

4．应急响应……………………………………………………15

5．应急终止……………………………………………………17

6．培训与演练…………………………………………………18

7．其它事项……………………………………………………19

附件1：吴江区供水突发安全事故应急指挥部成员名单……20

附件2：供水行业应急保供长效管理制度……………………21

附件3：水源污染事件或水质事故处置应急措施……………25

附件4：爆管事故处置应急措施………………………………29

附件5：冻害预防及冻害事故应急措施………………………32

附件6：供配电系统、电气事故处置应急措施………………39

附件7：液氯泄漏事故处置应急措施…………………………45

## 1 总则

## 1.1编制目的

为了做好吴江区城市供水安全事故应急工作，指导应急抢险，及时、有序、高效、妥善处理事故，排除隐患，并在必要时实施紧急支援工作，最大限度地减少事故可能造成的损失，保护人民生命财产安全，维护社会的稳定，保障经济发展，特制定本预案。

## 1.2工作原则

（1）统一领导，分级负责。明确各相关部门的职责及应急工作程序，有效地处理突发事件。

（2）统筹安排，分工合作。以整个吴江供水区域为主体，统筹安排各相关部门应急工作任务，加强各部门的协调与合作，指导水务公司在日常管理工作的基础上做好城市供水生产事故预防工作。

（3）长效管理、落实责任。城市供水以保障供水安全为首要目标，实行强化政府监管、企业规范经营相结合的长效管理原则。根据突发事故的影响人口、危害程度进行分级，确定不同级别的情况报告、预案启动、相应应急程序，落实城市供水突发安全事故应急责任机制。

## 1.3编制依据

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》、《吴江区较大以上生产安全事故应急预案》等法律、法规和规范性文件。

## 1.4适用范围

本预案适用于吴江区行政区域内发生的供水突发性安全事故的预警、预测、防范和处置。

（一）供水事故类别：供水事故按照发生的性质不同，分为以下几种类别：

1．饮用水源突发安全事故，可分为蓝藻和其它原水污染；

2．水质安全事故，可分为水源地水质、出厂水和管网水水质事故；

3．水厂生产安全事故，可分为人为操作失误事故和设备缺陷事故；

4．管网运行安全事故，可分为施工破坏、施工延误和自然爆管等；

5．冰冻灾害事故；

6．其他类型事故。针对事故不同类型，采取不同的应急处置预案。其中主要内容包括：周边供水区域调水预案、管网抢修预案、电气设备抢修预案、化学品（液氯）泄漏处置预案等。

（二）供水事故等级划分：按照供水事故影响用户用水程度和紧急程度，将供水事故分为四个级别：Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)、Ⅳ级(一般)，预警颜色分别为红色、橙色、黄色和蓝色。

(1)Ⅰ级是指在城市供水中发生了下列事件：造成30人以上死亡；供水企业制、输水能力被迫减产(大于80％)；供水范围内三分之二用户无水、水压低、水质不达标，且24小时不能恢复。

制水设施：

①水厂两路电源失电，且备用电源不能供电，一、二泵房两路进线开关跳闸或泵房被淹，所有机泵无法启动，整个水厂停水；

② 因取水设施、制水（净水）设施或重点电气/机械设备故障，造成水厂停产。或制水能力被迫减产，造成水厂可供水量与备用水厂供水量之和小于20％；

输水设施：

地质灾害、第三方破坏等原因造成水厂出水总管断裂，输水能力减少80％以上。

供水水质：

①水源地水质因污染超标，使水厂出水水质达不到国家《生活饮用水卫生标准》；

②取水头部、水厂、增压站、清水池、管网受到投毒等侵害；

化学危险品：

液氯大量泄漏，无法有效控制。

(2) Ⅱ级是指在城市供水中发生了下列事故：造成10人以上30人以下死亡；供水企业制、输水能力被迫减产(大于50％)；供水范围内二分之一用户无水、水压低、水质不达标，且12小时以内不能恢复。

制水设施：

①水厂两路电源失电，一、二泵房两路进线开关跳闸或泵房被淹;

②因取水设施、制水（净水）设施或重点电气/机械设备，造成供水企业制水能力被迫性减产大于50％；

输水设施：

地质灾害、第三方破坏等原因造成水厂出水主干管断裂，输水能力减少50%以上；

供水水质：

①水源地水质因污染超标，使水厂出水水质达不到国家《生活饮用水卫生标准》；

②增压站、清水池受到污染。

化学危险品：

液氯中量泄漏，无法有效控制。

(3) Ⅲ级是指在城市供水中发生了下列事故：造成3人以上10人以下死亡；供水企业制、输水能力被迫减产(大于30％)；供水范围内三分之一用户无水、水压低、水质不达标，且6小时以内不能恢复。

制水设施：

因取水设施、制水（净水）设施或重点电气/机械设备，造成供水企业制水能力被迫性减产大于30％；

输水设施：

地质灾害、第三方破坏等原因造成水厂出水主干管断裂，输水能力减少30%以上；

供水水质：

因制输水设施或管线施工故障，造成用户水质主要指标达不到国家《生活饮用卫生标准》。

化学危险品：

液氯小量泄漏。

(4) Ⅳ级是指在城市供水中发生了下列事故：造成3人以下死亡；局部片区用户无水、水压低、水质不达标，24小时不能恢复。

供水管线、增压站出现意外，使局部片区用户无水、水压低，造成大面积用户水质达不到国家《生活饮用水卫生标准》。

2 组织机构与职责

## 2.1领导机构

在区政府统一领导下，设立吴江区供水突发安全事故应急指挥部（以下简称应急指挥部），统一指挥全区供水突发安全事故的应急管理工作。应急指挥部由分管区长、区有关部门负责人组成。区应急指挥部主要职责：

（1）领导和协调城市供水突发安全事故应急工作，部署相关部门交办的有关工作；

（2）及时了解掌握城市供水突发安全事故情况，根据情况需要，向区政府重大安全事故应急处置指挥部报告事故情况和应急措施的建议；

（3）组织事故应急技术研究和应急知识宣传教育等工作；

（4）负责城市供水突发安全事故应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、报告。

## 2.2 管理机构

区应急指挥部下设指挥部办公室，作为区应急指挥部的日常管理机构，办公地点设在区住建局，由区住建局局长兼任区应急指挥部办公室主任，由区发改委、经信委、商务局、卫计委、住建局、安监局、环保局、交通运输局、水利局、财政局、公安局、气象局、各区镇政府和吴江华衍水务公司等相关单位组成，区应急指挥部办公室的主要职责是：

（1）执行应急指挥部的决定和指示;

（2）在应急指挥部的领导下，负责全区城市供水突发安全事故的预警和应急处置工作的综合协调及相关组织管理的日常工作;

（3）应急响应期间，负责了解供水突发安全事故发生的基本情况，及时向地方政府和上级主管部门提出报告及建议；

（4）负责指挥部成员单位的联络，协调公安、环保、水利、卫计委等部门组织救援工作，负责与其他工作部门对应急救援工作的联系和协调；

（5）应急响应期间，组织对供水突发安全事故现场的人力、物力支援；开展城市供水设施抢险排险、应急加固、恢复重建工作；

（6）聘请相关领域的专家，对供水突发安全事故的处置提出有关专家意见;

## 2.3 职责

区应急指挥部成员单位由区委宣传部、发改委、经信委、商务局、卫计委、住建局、安监局、公安局、财政局、环保局、水利局、气象局、交通运输局、各区镇政府、供电公司、电信公司和吴江华衍水务有限公司组成。各成员单位分别按照各自的职责，建立各部门供水突发安全事故预警和应急预案。各成员单位的主要职责：

区委宣传部：负责供水突发安全事故的信息发布工作，指导各新闻单位做好相关报道工作以及公众信息的引导、传播工作。

区发改委：负责供水突发安全事故的预测、预警工程的规划工作；制定应对供水突发安全事故处置物质的储存、调拨和应急供应计划；提供灾害损失恢复的规划和物资的保障计划。

区经信委：负责指导督促重点企业应急预案的制定实施等工作；当出现重大供水突发安全事故时，组织协调有关企业的限水、停产，优先保障居民饮水安全。

区商务局：负责应急物资的调拨和紧急供应，组织桶装水、矿泉水、纯净水的货源调入商业网点。

区卫计委：负责供水水质的卫生监测、医疗救治和卫生疾控防疫工作，提出对周围群众健康可能产生的危害情况的评估、报批停止供水建议等，督查水务公司的应急处置状况，并按照法律法规规定进行立案调查。

区住建局：制定供水突发安全事故应急预案，负责供水突发安全事件的预防、预警、应急处置以及善后处置工作。

区安监局：负责供水突发安全事故现场的处置和调查工作，督促企业采取措施，实现限水、停水期间的安全生产。

区公安局：负责引发供水突发安全事故的处理，案件侦破，打击违法犯罪活动；保障区域社会治安的稳定和交通道路的通畅；突发环境事件发生时，通过限行交通控制流动风险源进入水源地保护区。

区环保局：负责饮用水源地水质的日常监测，当发生饮用水源污染时，迅速启动相应的环境应急预案;加强污染源的调查取证及监控，指导制定水源地应急排险方案措施并督促落实。

区交通运输局：负责对饮用水源地保护区内的公路进行有效管理，并在事故发生后，维护饮用水源地内水域交通秩序，组织、参与、协助水上安全事故的调查处理及船舶的管理、救护。

区水利局：负责饮用水源地水文监测，及时提供预测、预警所需的水文资料，当发生饮用水源地水质污染事故时，启动水利专项应急预案等工作。

区气象局：负责资源卫星的分析和气象情况的监测，分析气象条件对饮用水源地水质可能产生的影响，提出水源地水质污染的气象条件预警；对水位可能导致的湖水倒流现象进行监测。

区财政局：负责供水突发安全事故预警、应急处置、善后处置所需的财力保障工作。

各区镇政府：设立相应的供水突发事故应急指挥机构，在区应急指挥部的领导下，组织开展本地区的供水突发事故的预警和应急响应等工作。

供电公司：负责保障应急处置、指挥、通讯和信息传输所需要的电力供应。

电信公司：负责保证应急通讯系统的正常运行，确保通信和信息传输的畅通。

吴江华衍水务：负责供水日常工作和设备、管网保障及太湖水源地现场处置工具、物资等工作。

3 预防和预警

## 3.1 预防工作

区环保局、住建局按照管理职能协同有关部门分别对城市供水水源质量和城市供水质量(水质、水压)进行监管。

（1）加强对城市供水水质、原水水质及其生产设施设备的检验与检测，建立城市供水质量监测信息网络共享体系，掌握水质动态。

（2）开展突发供水安全事故的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，并组织演练。同时做好相关宣传工作，提高全民安全意识。

（3）建立供水应急人才资料库和应急保障队伍。储备应急救援物资。

## 3.2预警工作

3.2.1信息监测和报告

（1）区应急指挥部各成员单位要综合分析可能引发特别重大、重大突发供水事故的预测预警信息并及时上报，做到早发现、早报告、早处置。可能导致发生供水事故的早期信息有：城市水源地上游陆域、水域发生重大有毒有害物泄漏、污染的；水源水位过低或枯竭，取水困难的；地震、塌陷、城市供电系统发生事故等，影响到水厂生产和安全的。

（2）根据早期信息和监测信息，对应可能引发供水事故级别进行预警，预警和报警信息应该及时、准确地向区应急指挥部门报告。

（3）预警和报警信息应包括：供水事故预警的级别(即：I级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级)、类别、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展态势、警示事项以及应采取的相关措施等。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别相应升高、降低或解除。

3.2.2预警信息发布

区应急指挥部办公室接到供水安全事故预警信息后，进行信息评估，根据评估结果判定供水安全事故的等级，并立即将预警信息报告给区应急指挥部，由区应急指挥部做出与预警信息相应等级的处置决定，向上级政府报告预警信息，并传递给成员单位，由区应急指挥部发布相应等级预警。

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

区政府应急指挥部根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别相应升高、降低或解除。

3.2.3预警措施

区应急指挥部办公室收到相关信息并证实供水突发事故即将发生或已发生时。初步判断其级别与类别后，按照相关应急预案进入预警状态。进入预警状态后，人民政府和有关部门应采取以下措施：

（1）立即启动有关应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）根据供水突发安全事故的级别与类别建立相应的应急保障机构。

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并即时报告事态进展情况。

（5）针对供水突发安全事故可能造成的危害，采取有效措施防止可能导致危害扩大的行为和活动发生。

（6）调集事故应急所需的专家人员及有关物资和设备等，及时评估供水突发安全事故影响。

4 应急响应

## 4.1响应程序

（1）任何部门、单位和个人都有及时上报突发供水事故的权利和责任，发生供水突发事故的单位，应在1小时内向区应急指挥部办公室(区住建局)报告。报告应采用书面形式，如情况紧急，可先采用电话报告，书面报告后补的方式。报告应涵盖下列内容：

①发生事故的时间、地点、信息来源、事故性质，简要经过，初步判断事故原因；

②事故造成的危害程度，影响用户(减压、无水)范围，伤亡人数，事件发展趋势；

③事故发生后采取的应急处理措施及事故控制情况；

④需要有关部门和单位协助抢救和处理的相关事宜及其他需上报的事项；

⑤事故报告单位负责人签字或加盖单位印章、报告时间。

应急处理过程中，要及时续报有关情况。

（2）区应急指挥部办公室接报后，应立即安排相关专业人员了解现场情况，初步确定事故响应的级别，分别向上一级报告或宣布启动应急预案，并成立相应的现场指挥部。

（3）区应急指挥部负责向社会公众媒体统一发布突发事故信息，让有关部门和群众做好充分准备，将突发事件造成的损失减少到最低限度。

（4）区应急指挥部各成员单位按现场指挥部的统一部署，提出实施方案，迅速开展抢险、救灾工作，并将有关情况及时向现场指挥部汇报。

（5）区应急指挥部办公室应当及时将事故及事故处置情况向本级政府及上一级主管部门报告。

## 4.2响应措施

（1）根据供水突发安全事故发生的等级，区应急指挥部各成员单位对照工作职责，启动相应的应急预案，针对事故发生的时间、地点和产生的原因等采取相应的应对措施。

（2）城市供水突发事故发生后，为防止因“水慌”产生社会不稳定以及乘机哄抬涉水商品物价，抢水或破坏城市供水设施取水的事件发生。由区公安局牵头，区市场监管局、物价局、城管局和属地政府等有关部门紧密配合，在区应急指挥部的统一指挥下，各相关部门要积极主动地采取有效措施，保持物价稳定、维护公共秩序，确保社会稳定和生命财产安全。

5 应急终止

## 5.1应急终止

供水突发安全事故应急处置工作结束，相关危险因素消除后，城市供水全面恢复正常供水。根据实际情况，由区应急处置现场指挥部确认事故已具备应急终止条件后，报请区应急指挥部批准，必要时，由区政府向社会发布应急终止公告。

## 5.2善后处置

由区应急指挥部组织供水突发安全事故的善后工作，消除事故对日常供水的影响。

## 5.3总结评估

由区应急指挥部组织对供水突发安全事故的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，调查评估报告在应急终止后一个月内完成。

6 培训与演练

6.1区应急指挥部各成员单位及有关单位必须有计划地对应急救援人员和管理人员进行培训、考核，提高其专业技能水平，对处置突发供水危机的各项子方案进行演练，检验应急预案的可行性，提高应急响应能力。区应急指挥部各成员单位根据各自的应急预案做好本部门的应急演练，以确保集中式饮用水源地突发环境安全事件预警和处置应急预案能有效发挥作用。

6.2 每年有针对性地组织开展1～2次城市供水突发安全事故应急演练，提高相关部门的响应能力和应急处置能力。

7 其它事项

7.1 本预案是针对有可能发生的供水突发安全事故，组织实施紧急救援工作并配合上级部门进行事故调查处理的指导性意见，在实施中根据条件和环境的变化及时做出相应修改。

7.2 吴江华衍水务有限公司应按照本预案的要求，结合本单位的特点和实际情况，制定出本单位供水突发安全事故应急预案，报区住建局备案。

7.3 本预案自公布之日起实施。

附件：1．吴江区城市供水突发安全事故应急指挥部成员名单

2．供水行业应急保供长效管理制度

3．水源污染事件或水质事故处置应急措施

4．爆管事故处置应急措施

5．冻害预防及冻害事故应急措施

6．供配电系统、电气事故处置应急措施

7．液氯泄漏事故处置应急措施

附件1:

吴江区供水突发安全事故应急指挥部成员名单

| 职 位 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 李卫珍 | 区政府 | 副区长 |
| 副组长 | 沈伟荣 | 区委宣传部 | 副部长 |
|  | 孙雪龙 | 区住建局 | 局长 |
| 成 员 | 沈志勇 | 区发改委 | 副主任 |
|  | 沈 斌 | 区经信委 | 副主任 |
|  | 龚银生 | 区商务局 | 副局长 |
|  | 张群雄 | 区卫计委 | 副主任 |
|  | 陆健龙 | 区安监局 | 副局长 |
|  | 陆国祥 | 区环保局 | 副局长 |
|  | 孙志剑 | 区水利局 | 副局长 |
|  | 汤小红 | 区气象局 | 副局长 |
|  | 史轶磊 | 区财政局 | 副局长 |
|  | 殷海根 | 区公安局 | 副局长 |
|  | 周伟康 | 区交通运输局 | 副局长 |
|  | 陈建忠 | 吴江开发区（同里镇） | 管委会副主任 |
|  | 沈伟江 | 汾湖高新区（黎里镇） | 管委会副主任 |
|  | 吕伟峰 | 吴江高新区（盛泽镇） | 管委会副主任 |
|  | 吴云为 | 太湖新城（松陵镇） | 管委会副主任 |
|  | 陆伟祺 | 七都镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 柳 楠 | 桃源镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 吴雁预 | 平望镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 卢斌煜 | 震泽镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 沈国民 | 吴江供电公司 | 副总经理 |
|  | 施亚东 | 吴江电信公司 | 副总经理 |
|  | 汤 阳 | 吴江华衍水务有限公司 | 总经理 |

附件2：

供水行业应急保供长效管理制度

为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规要求，提高我区供水行业处置突发事故的能力，预防、控制供水企业重大事故的发生，最大限度地减少事故发生造成的社会影响及损失，保护人民生命、财产安全，维护公共安全和社会稳定，根据《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》的要求，特制定《供水行业应急保供长效管理制度》。

一、加强领导，建立健全应急保供领导机构与机制

建立区应急保供行业管理机制，深化管理工作。区供水主管部门负责本区所辖供水企业的应急保供工作。区供水行业管理部门、供水企业应建立健全应急工作领导机构和工作机构，明确目标，落实责任，确保应急管理工作的正常开展。

二、强化日常供水安全监督管理，及时消除安全隐患

区供水行业管理部门、供水企业应按照日常预防为主、应急处置为辅、安全屏障迁移的原则，建立、健全安全生产管理制度，强化检查和考核。特别是在重大节假日、重要活动、高温高峰供水前，应开展供水安全生产督查、自查、全面检查供水水源、供水水质、供水设施（设备）、供配电系统等情况，并做好记录。

区供水主管部门对督查出来的安全生产问题应下发书面整改意见，督促供水企业限期整改到位，及时消除安全生产隐患，防止重、特大事故发生。对一些无法及时整改的问题，供水企业应按规定渠道主动及时反映。

在重大节假日、重要活动、高温高峰供水期间，供水企业应实行24小时全时在岗值班制度，企业领导应轮流值班。

三、建立信息报告制度，确保信息畅通

供水企业应建立水质报告制度。按照“正常情况按期报，异常情况立即报”原则，上报原水和出厂水水质情况。水质正常情况下，报告频次为每周一次，内容为水源水氨氮、CODMn、色度、浊度、余氯（采用二氧化碳消毒时用C102）、臭和味6项指标；应急供水情况下，每2小时报告一次。

发现突发性污染、供水异常情况时，各供水企业应立即按程序上报。事故报告应严格执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，不得瞒报、漏报；一旦水源或水厂内部发生问题需要停水时，应当报区人民政府批准。

四、加强水源保护，保障供水安全

供水企业应按照江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第146号《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（2008年1月19日通过，自2008年3月22日起施行）通过的要求设置水源保护区。

水源保护区的范围：以取水口为中心，半径五百米范围为一级保护区；一级保护区以外，外延二千米的水域范围为水域二级保护区，二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外一百米之间的陆域范围为陆域二级保护区；二级保护区以外，外延一千米的区域为准保护区。生活饮用水水源保护区应当设立界碑，并在明细位置设立水源保护标志牌，标明保护区的范围。

供水企业应加强源水巡查及水质自查。每月开展源水巡查填写巡查报表，对出现在水源保护区内的捕捞、船只停泊、违建等危害水源水质的行为应及时制止，企业制止不了的，及时将问题上报有关部门。水源水质按照新颁布的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行自查，及时掌握水源水质的变化情况。

供水企业应按照“水质监测前移，提高检测仪器水平，建立水源在线检测点”的要求，建立水源在线检测系统，检测溶解氧、氨氮等指标，加强水源水质预警。

五、利用科技手段，提高应急处理技术水平

应积极探索在水源污染情况下，供水应急处理的措施，如粉末活性炭、高锰酸钾投加。新建水厂及有条件的水厂应开展预处理和深度处理工艺研究，不断提高供水水质。

供水企业应建立应急备用水源，考虑企业内部不同水厂之间、与外部水厂之间的联网联供，提高区域内供水的抗风险能力。

六、加强应急预案的建立与管理，应对突发事件

区政府、供水主管部门、供水企业应按照国家、省、市政府的要求，建立、完善供水重大事故应急处置预案，供水企业制定的应急预案应与政府、供水主管部门预案相衔接。预案制定完成后，应根据情况的变化进行修订、完善。

预案编制完成后，要开展形式多样的宣传、培训工作，并组织演练，规模较大的演练每年至少组织一次。通过演练，提高应急人员的应急处置能力，并根据演练过程中发现的问题，对预案进行完善。

各单位应不断完善应急保障机制。建立本单位的应急设施、设备保障，技术专家储备与保障，应急队伍等，并加强检查、管理，使之在关键时候真正发挥作用。

七、加强资金投入，保障安全生产

各供水企业应加强安全生产资金投入，确保设施、设备的完好，能正常使用，并有计划采用先进技术和新型高效设备，不断提高供水生产的自动化水平，保障供水系统运行的安全可靠性。

在应急处理方面也应设置专项资金，配备必要的应急救援物资及正常生产中所需备品备件，防患未然；对存在的安全隐患，应及时投入资金整改到位，不留死角。

八、不断加强安全生产法律学习，提高法治意识

区政府、供水主管部门、供水企业应认真学习国家颁布的有关安全生产方面的法律法规，提高安全生产法律意识。供水行业要重点学习《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律、法规及规章，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，尽可能减少事故的发生，不断提高本单位的安全生产管理水平，维护社会稳定。

应急保供长效管理是供水行业事故应急处置预案的重要组成部分，是安全、优质供水的重要环节，供水行业主管部门、供水企业都应做好此项工作，切实保障全区供水安全。

附件3：

水源污染事件或水质事故处置应急措施

一、预防

1．在水厂取水口设置溶解氧在线检测仪。加强源水水质的日常检测（溶解氧、耗氧量、氨氮、浊度、色度、臭和味PH），按国家《饮用水卫生标准》（GB5749-2006）项目、频次进行检测。

2．加强水源地的日常巡视，掌握水厂水源地的排污泵房、排污口个数、污染类型、码头个数和其他可能污染水质的情况，发现问题及时报告，同时，有针对性地做好水厂应急处置物资、设备的准备，如：粉末活性炭、高锰酸盐等。

3．根据源水水质检测中发现的异常因子，考虑增加在线检测仪和水厂应急处理措施。湖泊如有蓝藻，水厂应有应对处理蓝藻的措施。

4．主动与水利部门联系，水利部门调水时需通知供水企业做好应急准备。

5．与吴中区供水企业输水干管主动联接，以备突发事件发生时，可互相调水。

二、报告、启动预案

现场值班人员发现水源水、出厂水等水质异常后，立即向本单位领导报告，本单位领导接到水质异常报警，迅速安排化验人员对污染类型进行识别后，按照事故分级确定响应级别的相关规定立即上报供水主管部门和本单位上级单位，同时，启动相应的应急预案。

三、应急处理

化验人员迅速确认超标项目，识别污染类型，针对不同的污染类型，采取相应的应急处理措施，启动供水企业相应的应急预案。

- 水厂水源遭受重大油污染应急处置预案；

- 水厂水源遭受生活污水或工业污水污染应急处置预案；

- 水源水厂遭受蓝藻污染应急处置预案。

水厂从发现问题起每个小时用玻璃瓶采集源水、出厂水水样1L，连续采集并保留24小时。水厂化验室在此期间应增加检测频率（每两小时一次）和检测项目，并出化验报告。

四、信息发布

供水企业领导甄别：水质污染事故严重程度，影响的区域供水，应立即按照供水事故分级，事故记录与报告要求，并拟简要信息发布初稿，由供水企业法定代表人立即向区供水主管部门报告。区供水主管部门根据事故分级、影响程度，初核信息发布稿，立即报上级政府。

五、企业现场指挥与协调

1．供水企业领导第一时间赶赴现场，按供水企业预案的分工，现场组织实施，并负责对供水企业整个应急处理过程的指挥、决策。

2．企业化验部门负责检测源水水质、出厂水水质的超标变化情况，并及时报告，及时与环保和卫生部门联络，寻求帮助和支持，提出处理建议。

3．企业生产管理部门负责应急状态的供水调度指挥，制定紧急调度方案。

4．企业宣传部门拟简要信息（含告知群众应采取的安全措施）发布初稿，并根据事故处置情况做好后续发布工作。应尽快按程序适时、准确向用户发布，得到用户的理解和支持。

5．企业管线管理部门做好开启落水阀、消防栓的准备，同时备好送水车，落实好取水（水质达标）地点，按领导指令向重要用户送水。

6．企业办公室负责安置、接待外来单位人员，及领导小组交办的其他任务。

7.专家组提出咨询建议，提供技术支持。

六、政府现场指挥与协调

区供水行政主管部门和政府相关部门接报后，应迅速赶赴现场。在现场指挥部（按事故影响程度分级成立相应指挥部）的统一领导下，按照事故的分级，迅速启动供水行业应急预案。指挥部负责整个应急救援过程的指挥、决策，政府各相关部门和供水企业应本着“相互协同，密切配合、共同实施”的原则，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

1．综合办公室：由区住建局牵头，在指挥部的领导下，配合指挥部做好分管的各项工作，并组织相关部门完成指挥部布置的各项抢修救援任务。

2．环境监测组：由区环保局、水利局、卫计委牵头，负责监测工作。寻找、确定污染源和污染物质，迅速采取强制措施，控制、制止污染源排放。同时，实行不间断的跟踪采样、监测源水水质、出厂水水质超标变化情况，提供权威检测报告。对事态危害的发展趋势和影响程度作出分析、预测，提出处置建议，供指挥部决策。

3．应急处置组：供水企业牵头，负责水厂应急处理工作的落实。

4．供水保供组：由区住建局、供水企业牵头，负责供水保障（水质、水压）工作。

5．信息发布组：发布稿件经区政府认可后，由专门机构对外发布，争取社会的支持和理解。

6．专家组：对事故处理提出咨询建议和意见，为事故应急处理提供技术支持、保障。

7．突发事故时期的应急供应。在指挥部的统一领导下，政府各部门随时待命。在城市供水水质严重超标，经卫生部门确认，不能饮用的情况下，优先保障居民饮用水，必要时采取以下措施：

①区公安局消防大队、供水企业等部门用送水车向重点单位及市民送水；

②区商务局负责组织桶装水、矿泉水、纯净水的货源调入商业网点；

③区物价局采取积极有效措施，保持物价稳定；

④严重超标的自来水告知市民只能使用、不能饮用。

注：应急处理、信息发布、现场指挥与协调应同步进行。

七、应急终止、善后处置、调查与评估按《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》进行。

八、各区镇政府、供水主管部门、供水企业参照执行。

附件4：

爆管事故处置应急措施

一、预防（准备）

1．供水企业设立24小时报修电话，备好抢修车辆、设备、材料和抢修队伍，备好能反映供水企业全貌的现状管网图（管网图需及时更新）。

2．取水管、混水管、出厂管应设置两根，确保在一根爆管的情况下，还有一根能正常工作。

二、报告、启动预案

供水企业24小时报修电话接到爆管信息后，应立即向管线管理部门下达抢修指令，向调度部门报告，启动相应的应急预案。同时，立即向本单位领导报告，本单位领导甄别事故级别后，按照事故分级确定相应级别的相关规定立即上报供水主管部门和区政府。

三、应急处理

1．水厂输水母管发生爆管时，水厂应立即采取先期处置措施，控制事故事态发展，保护电气设备，严防次生、衍生事故发生。

2．管线管理部门抢修人员应第一时间赶到现场，查明准确位置、爆管口径和影响范围，立即采取止水措施，并设置明显标志牌，提醒行人、车辆注意交通安全。

3．管线管理部门根据爆管处开挖后现场情况，制定抢修方案，确定抢修时间，并及时向供水企业调度部门、用户服务部门、宣传部门续报。

4．供水企业调度中心根据事故影响程度和抢修方案，采取调度应急措施。

四、信息发布

1．一般爆管事故，由供水企业宣传部门拟简要信息发布初稿，经企业领导审核后，通过媒体及时向市民公告。

2．供水企业领导认为：属严重爆管（出厂母管、供水主干管），事故造成停水、降压面积较大，产生严重社会影响，应立即按照事故分级，事故记录与报告要求，并拟简要信息发布初稿，由供水企业法定代表人立即向区供水行政主管部门报告。区供水主管部门根据事故分级、影响程度，初核信息发布稿，立即报上级政府。

五、企业现场指挥与协调

当突发爆管事故，属严重爆管：

1．供水企业领导第一时间赶到现场，负责对整个应急救援过程的总指挥、决策。

2．生产管理部门：负责应急状态的供水调度指挥，制定紧急调度方案，调度部门负责传达调度指令。水厂各部门执行调度指令，负责本单位供水安全，充分发挥本单位供水能力。

3．管线管理部门：负责确定停水范围、制定抢修方案、组织施工。利用送水车对重要用水点送水等措施，优先保证居民生活用水的供应。

4．用户服务部门：做好用户咨询和投诉的解释工作。

5．企业总经办：负责对外联系和外来部门的接待工作，负责各部门之间的协调及所需车辆的调配工作，完成领导交办的其他任务。

6．宣传部门：负责拟简要信息发布初稿，并根据事故处置情况做好后续发布工作，应尽快按程序适时、准确地向用户发布，得到用户的理解和支持。

7．安全保卫部门：负责爆管理赔善后工作。

8．物资管理部门：负责协调调集或采购事故应急救援所需的物资、设备。

9．供水管道突发性爆管、折断事故应在爆管之时起，4小时止水，抢修工作开始后，DN≤500mm的24小时修复，DN﹥500mm的48小时内修复。

六、政府现场指挥与协调（严重爆管事故）

区供水主管部门接报后，迅速赶赴现场。在现场指挥部（按事故等级成立相应指挥部）的统一领导下，按照事故的分级、迅速启动供水行业应急预案。指挥部负责整个应急救援过程的指挥、决策，政府各相关部门和供水企业本着“相互协同、密切配合、共同实施”的原则，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

七、应急终止、善后处置、调查与评估按《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》进行。

八、各区镇政府、供水主管部门、供水企业参照执行。

附件5：

冻害预防及冻害事故应急措施

一、冻害预防

1.开展供水管道、水表设施普查，及时发现隐患并进行预先处置

1.1 供水企业组织力量，对供水管道、用户表井、表箱内设施的防冻情况进行全面检查，发现防冻保温措施不到位的进行登记造册。属供水企业产权的，供水企业在入冬前进行改造。属用户产权的，要及时告知、提醒用户，督促用户立即进行供水管道、用户表井、表箱内设施实施保暖防冻改造，避免冬季持续低温期出现冻害现象。

1.2 对现有供水主管线进行排查，重点调查、统计埋深达不到设计要求的现有管线，制定管道改造计划，逐步进行改造。

1.3 重点排查位于室外、地下室、走廊、住宅单元楼梯间等位置未保温的外露供水管道、保温设施不达标的供水管道。

1.4 重点排查位于室外、走廊、住宅单元楼梯间水表井、水表箱。水表井重点检查埋深是否达标、井盖缺损、防冻措施不到位的情况；水表箱重点检查水表箱是否完好，外观完好的箱壁是否有保温层，有保温层的是否达标；

1.5 对不能改造的现状室外明设供水管道、水表设施等，进行专门登记造册，以便在极端低温时期有目标的进行专门应急处理。

1.6 容易产生供水管道、水表设施冻害的部位

1.6.1 埋深不达标的供水管道、水表设施；

1.6.2屋顶水箱出入管道（屋顶水箱已在逐步取消）

1.6.3室外明装的供水管道、水表设施；

1.6.4 住宅单元楼梯间的供水管道、水表设施；

1.6.5其他保温不良的室内明装的供水管道、水表设施；

2.加强宣传力度，普及居民防冻知识

2.1充分利用两台一报等宣传媒体，开展供水设施防冻专业知识的宣传普及工作，提高居民自觉参与供水防冻保安全意识。

2.2 保温不良的住宅，居民家中水管、水表、水龙头等用水设施，可以使用保温材料（玻璃纤维布、棉麻织物、塑料泡沫、草绳等）进行缠绕裹紧，背阴处的供水设施应加厚绑扎。室内水表还可使用水表防冻罩。

2.3 对于楼顶水箱应盖好水箱顶盖，并将水箱的上下进水管及阀门等用保温材料缠绕裹紧。对于安装在室外的水管，可用保暖物品（如棉花、棉布、麻织物、草带、草绳等物）将水管及阀门裹好，裹护物要保持干燥，不要有水沾湿，并要裹得严实紧凑，然后再用塑料袋（膜）包住或塑料带缠绕。

2.4 对于安装在室外水表井内的水表，要清除井内的积水，井内无漏水处，确保其干燥，并填上砂子、锯沫等至水表紫铜的边缘。

3.加强应急物资储备和抢修队伍建设

3.1供水企业宜储备足够数量的备用用户水表、阀门等应急材料、设备、工具。

3.2供水企业宜加强应急队伍建设，组建好一定数量的低温冻害应急抢修人员。保障在出现冻害时有充足的应急抢修人员及时抢修，把对用户的影响降至最小。

4.预防措施

4.1水表和管道设施冻害预防

4.1.1严格执行设计、施工标准，确保供水管道、水表设施埋深达到国家要求。

我国给水工程设计规范明文规定：管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。露天管道应有调节管道伸缩设施，并设置保证管道整体稳定的措施，还应根据需要采取防冻保温措施。

我省所在地区的管顶以上的最小覆土厚度不得小于0.7米。

严禁因投资限制、设计、施工、监理等原因形成管顶以上的最小覆土厚度不达标。如客观原因管顶以上的最小覆土厚度不能达到标准的，应按设计标准采取防冻保温措施。

4.1.2室外水表井、阀门井等设施的深度要与管道埋深保持一致，确保井室内设施同样位于冰冻线以下。

4.1.3设在住宅单元楼梯间的供水管道建议按室外明管标准采取防冻保温措施；水表应设在水表箱内，水表箱壁和门应有有效的保温层。

4.1.4管道交叉部分严格执行给水设计规范对最小防护距离的标准要求。

4.1.5位于河滩内、主要道路下、穿越下水道、防空洞的管线要埋设套管。一是对管道进行防护，二是起到管道保温防冻作用。

4.2水厂设施冻害预防

4.2.1 城市供水系统要做到科学调度，根据需水量变化及时调整供水管网压力，确保管网压力平衡以减少供水干管“爆管”现象发生。对于容易结冰的部位，不要停止运行，同时要尽量保持一个较高的运行负荷。

4.2.2 加药管道：一般加氯间高压水管线易结冻，应观察和注意高压水管线及水射器周边管件，并采取相应防冻措施，如可外缠伴热带或外包保温材料等。加药管道一旦结冰，可在原管沟中铺设一条新的加药管道，投入运行。对于已结冰的管道，可在管道外缠伴热带，通电后为其解冻。

4.2.3 排气设施：室外排气设施，由于有积水问题，应尽量排空，防止局部结冻、阀门冻裂。

4.2.4阀门井、设施井：采用草袋子等保暖物品覆盖或可增加一层聚氨酯泡沫板，做成双层井盖 保温。严禁向井室内倒

水，倒雪。

4.2.5 明管：外设包保温材料或保持一定流速。

4.3输配水管线冻害预防

4.3.1 阀门控制措施：如有半开半闭等未全开启的阀门，在保证管网压力能够承受的前提下，尽量开大或全开，增加管网流速，以减小管网内碎冰茬梗阻情况，保证管网内水体流动不结冻。

4.3.2如现已停水，应在正式送水前考虑检修阀、排气阀、水表等设施配件是否已被冻坏冻裂，正式送水后是否需要进行更换，并提前进行配件储备。特别是排气阀要绝对保证安全，防止水锤爆管。

4.3.3 阀门井、设施井、明管：防冻措施同水厂。阀门和消火栓采用草袋子等保暖物品覆盖。一旦管网冻裂，将立即关闸止水，组织抢修，采取有效调度措施，利用其他环状管网向事故地区供水。

4.3.4对于未冻结的管线，可以采取长流水的方法，通过在适当地点（如在管线低点处及管网入户处等不利点）增加放流，或者利用管道泵强制水循环流动等措施，保证管线内水流动，预防管线冻结。

二、报告、启动预案

当冻害发生后，供水企业根据收集到的灾害受损状况、可修复难易度和灾害的后续发展，立即上报供水行业主管部门，同时启动应急预案。

三、应急处理

1.对已冻结的管线，在不妨碍交通的路段，在管线上堆放炉灰提高温度或采用点燃稻草壳、锯末等进行长时间覆盖加热，待其慢融，在几天内管线可以自行解冻，但需注意管道冻裂后的漏水问题。发生冻管后，管道维修时尽量采用柔性口（即伸缩接头）、哈夫节快速接头等方法。如阀门被冻，不能直接用热水烫，易裂，应采取缓慢加热解冻的方式。

2.居民最好在晚上做好贮水准备，以避免给次日生活造成不便。在严寒天气（-1℃以下）里，最好在晚间用水后稍稍拧开水龙头，将水龙头保持很小的滴流状态，保证水管内自来水流动，防止夜间被冻住。特别是专门登记造册登记中不能改造的现状室外明设供水管道、水表设施的用户，供水企业需重点通知。

3.对已冻住的水管，宜先拧开水龙头，用热毛巾包裹水龙头，然后浇温水，用温水沿水龙头慢慢向水管浇洒，使水管解冻，切不可用力拧或用工具强行打开。若浇至水表处仍不见有水流出，则说明水表也冻住了，此时在水表上包上热毛巾用温水浇洒，使水表解冻，切忌用火烘烤，防止水表损坏。也可以采用局部用火烤、蒸汽加热融化的快速解决方法。如果外露小管线被冻（DN200左右），可使用电热蒸汽解冻，或采用电阻线缠绕通电的方式进行加热解冻。不要用喷灯烤，以防受热不均匀损坏水表、管道。

4.对空置的房屋应关闭楼道、厨房、厕所以及所有背阴房间的窗户，同时关闭室内水表阀门，打开水龙头，放尽水管中剩水。

5.对安置在室外、楼梯间墙上的水表箱，在箱内放置1瓶热水（一般小饮用水瓶即可），提高水表箱内温度，减少冻害发生。

6.取水口出现严重冰冻，供水企业应立即启用破冰船破冰。

7.在城市供水严重不足的情况下，应优先保障居民的生活用水。

四、信息发布

供水企业领导根据受灾情况甄别：冻害严重，停水、降压面积较大，应立即按照供水事故分级，灾害记录与报告要求，并拟简要信息发布初稿，由供水企业法定代表人立即向区供水主管部门报告。区供水主管部门根据事故分级、影响程度，初核信息发布稿，立即上报区政府。

五、企业现场指挥与协调

1.生产管理部门：负责应急状态的供水调度指挥，制定紧急调度方案。

2.管线管理部门：负责确定停水范围、制定抢修方案、组织施工。利用送水车对重要用水点送水等措施，优先保证居民生活用水的供应。

3.用户服务部门：做好用户咨询和投诉的解释工作。

4.物资管理部门：负责协调调集或采购事故应急救援所需的物资、设备。

5.企业总经办：负责对外联系和外来部门的接待工作，负责各部门之间的协调及所需车辆的调配工作，完成领导交办的其他任务。

6.宣传部门：负责拟简要信息发布初稿，并根据事故处置情况做好后续发布工作，应尽快按程序适时、准确地向用户发布，得到用户的理解和支持。

六、政府现场指挥与协调

区供水主管部门接报后，迅速赶赴现场。在现场指挥部（按事故等级成立相应指挥部）的统一领导下，按照事故的分级、迅速启动供水行业应急预案。指挥部负责整个应急救援过程的指挥、决策，政府各相关部门和供水企业本着“相互协同、密切配合、共同实施”的原则，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

七、应急终止、善后处置、调查与评估按《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》进行。

八、各区镇政府、供水主管部门、供水企业参照执行。

附件6：

供配电系统、电气事故处置应急措施

一、预防

1．源水厂、净水厂应具备两路供电，确保在故障、检修情况下有一路能正常供电。

2．配备责任心强、专务精通、熟悉本单位线路、设备情况的专业人员和维修队伍。

3．最好供水企业内部设备维护工作，保持处于设备完好状态，并严格遵守供电专业部门的管理规定及相应的操作规程。

二、报告、启动预案

现场值班人员发现电器故障后，立即向本单位领导报告，本单位领导接报后，迅速安排专业人员进行认真地核实，本单位领导甄别事故级别后，启动相应的企业应急预案。按照事故分级确定相应级别的相关规定立即上报供水主管部门和本单位上级单位。

三、应急处理

事发单位：应立即组织专业人员，找准故障点，分析事故起因，判断无误后，采取正确措施，经本单位领导认可后，启动机电设备故障基层单位相应二级紧急处置预案。

二级紧急处置预案具体包含：

全厂失电紧急预案；

（1）变电所紧急预案；

（2）泵房紧急预案；

（3）冲洗泵房紧急预案；

（4）雨污泵房紧急预案；

（5）自控系统紧急预案；

（6）低压失电紧急预案；

（7）增压站泵房紧急预案；

（8）其他与电气相关故障紧急预案。

四、信息发布

供水企业领导应甄别：事故严重，停水、降压面积较大，并立即按照供水事故分级，事故记录与报告要求，拟简要信息发布初稿，由供水企业法定代表人立即向区供水主管部门报告。

区供水主管部门，根据事故分级、影响程度，初核信息发布稿，立即上报区政府。

五、企业现场指挥与协调

1.供水企业领导第一时间赶赴现场，按供水企业预案的分工，现场组织实施，并负责对供水企业整个应急救援过程的指挥、决策。

2.企业生产管理部门：负责应急状态的供水调度指挥，下达领导小组指令，做好调度记录。及时制定紧急调度方案，报告企业领导批准，组织实施。随时与联通水厂联系，协调供水能力。调度中心负责电话的值班，及时下达调控指令，做好信息的汇总、上报和记录工作。水质监测中心负责水厂及供水管网的水质监测工作，及时汇总水质资料并上报指挥领导小组。完成领导小组临时交办的其他任务。

3.事发单位负责制定应急抢修方案（必要时与供电部门联系），企业部门电器专业人员负责指导、审核（必要时听取专家组的建议）应急抢修方案，明确抢修时间，报企业领导认可，按指令开展其他应急处理工作。

4.企业规划技术处：负责召集专家组，提出咨询建议和意见，为事故发生地提供技术支持。

5.企业宣传部门拟简要信息发布初稿，并根据事故处置情况做好后续发布工作。应尽快按程序适时、准确向用户发布，得到用户的理解和支持。

6.企业用户服务部门：做好用户咨询和投诉的解释工作。

7.企业办公室：负责对外联系和外来部门的接待工作，负责部门之间的协调及所需车辆的调配工作。完成领导小组临时交办的其他任务。

8.企业供水发展处：负责或协助上级主管及有关单位制定临时送水区域、临时送水时间，并具体落实、切实做好临时送水工作。

9.企业安全保卫处：负责抢修宣传的安全组织及协调工作。负责审定抢修过程中的安全施工方案。负责与公安、交通等部门的联络和协调工作。

10.企业物资管理处：负责应急处理材料、物资采购、供应和运输。

11.企业计划财务处：负责应急救援资金保障。

12.企业工会：负责事故所涉及的安置、抚恤、赔偿等前期和善后处理工作。

13.企业管线管理部门：根据领导小组指令，及时进行管网阀门的调节。

六、政府现场指挥与协调

区供水行政主管部门和政府相关部门接报后，应迅速赶赴现场。在现场指挥部（按事故影响程度分级成立相应指挥部）的统一领导下，按照事故的分级，迅速启动供水行业应急预案。政府各相关部门和供水企业应本着“相互协同，密切配合、共同实施”的原则，严格按照《吴江区突发公共事件总体应急预案》的有关规定，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

指挥部负责整个应急救援过程的协调、指挥、决策。

指挥部各职能组应各司其职，完成任务：

1.综合办公室

由区住建局牵头，在指挥部的领导下，配合指挥部做好分管的各项工作，并组织相关部门完成指挥部布置的各项抢修救援任务。

2.安保和社会协调组

由区公安局牵头，负责事故宣传的治安警戒保卫工作，维护好社会秩序稳定。根据需要组织实施一定范围的交通管制，组织有关部门做好维护社会稳定工作等。

3.医疗救护组

由区卫计委牵头，负责紧急救援受伤人员，同时负责调集应急救援所需药品、医疗器械等。

4.环境监测组

由区环保局、水利局、卫计委牵头，负责监测工作。

5.应急抢修组

由区住建局、消防大队、供电公司、供水企业牵头，负责指导抢险和电气设备抢修工作。

6.应急供水组

由区住建局牵头，商务局、公安局消防大队、事故发生地人民政府等配合，保障应急供水。

在城市供水量和供水水压严重不足的情况下，应优先保障居民的生活用水。

事故发生后，若对城市供水安全构成严重影响，应提高媒体通知各单位和居民做好应急储水准备。限制或停止城市建筑、洗车、绿化、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产。根据供水管网布局，合理调配供水管网压力，或分时段分片供水。

事故发生地人民政府及区消防大队、供水企业等部门应在指挥部统一指挥下，配合做好相关保供工作。应急保供期间，区消防大队应在指挥部统一指挥下，配合做好相关保供工作。应急保供期间，区消防大队和供水企业负责组织应急车辆为局部地区或重点用水单位送水、供水。区人民政府组织供应和发放，并配合区公安局做好相关社会稳定工作。

7.物资供应组

供电公司在电气事故发生后，负责提供事故应急救援所需要的物资、设备、专业抢修人员等。

8.信息发布组

由区宣传部牵头，负责联络新闻媒体，统一发布相关有关信息，确保新闻报道的客观真实，稳定民心。

9.善后处理组

由区民政局、总工会等部门牵头，负责事故所涉及的安置、抚恤、赔偿等前期和善后处理工作，配合医疗救护部门做好救护工作。

10.通讯联络组

由电信公司、移动公司、联通公司牵头，负责应急处置工程中的通讯联络工作。

11.专家组

对事故处理提出咨询建议和意见，为事故应急处理提供技术支持、保障。

注：应急处理、信息发布、现场指挥与协调应确保同步进行。

七、应急终止、善后处置、调查与评估按《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》进行。

八、各区镇政府、供水主管部门、供水企业参照执行。

附件7：

液氯泄漏事故处置应急措施

一、预防

1.水厂液氯瓶的进厂验收、 储存、 使用、 以及泄漏与抢救， 严格按照《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》的有关规定，符合国家现行标准《氯气安全规程》(GBll984—89)的要求。

2.供水企业应配备必要的漏氯抢险防护器具、工具、设备， 如；空气呼吸器(每个加氯点两套)、防护服两套、氯气钢瓶堵漏器、漏氯报警仪、中和装置或碱池。

二、报告、启动预案

现场值班人员发现漏氯后，立即向本单位领导报告，本单位领导接到氯气钢漏氯报警，迅速认真地进行核实后， 按照事故分级确定响应级别的相关规定立即上报供水主管部门和本单位上级单位，同时，启动相应的应急预案。

三、应急处理

1.事故源的发生部门， 应先行启动本单位相应级别的专项应急预案，对事故现场进行先期处置，并在厂内采取措施控制事态发展，启动中和装置，划定紧急隔离区、疏散区，疏散下风口生产班组工作人群，关、停生产设施，严防次生、衍生事故发生。先期处置过程要做好记录。

2.安排专业维修人员(至少 2 人)配戴好空气呼吸器后进

入事故现场搜寻和救治伤亡人员，注意进出人数的清点。

3.安排专业维修人员(至少 2 人)配戴好空气呼吸器后进入事故现场利用专业工具进行氯气钢瓶泄漏部位的堵漏， 注意进出人数的清点。如现场不具备条件，须等待专家组到达后实施。

四、信息发布

供水企业领导甄别：漏氯事故严重， 影响程度较大，应立即按照供水事故分级，事故记录与报告要求，并拟简要信息发布初稿，由供水企业法定代表人立即向区供水行政主管部门报告。区供水主管理部门，根据事故分级、影响程度，初核信息发布稿立即报上级政府。

五、企业现场指挥与协调

1.供水企业领导第一时间赶赴现场， 按供水企业预案的分工，现场组织实施、并负责对供水企业整个应急救援过程的指挥、决策。

2.企业生产管理管理部门负责应急状态的供水调度指挥， 制定紧急调度方案，及时与环保和卫生部门联络，寻求帮助和支持。

3.企业安保部门应及时与“119”所在地消防部门、 “110”公安部门联络，在事发现场设置安全警戒，预防其他无关、非工作人员闯入隔离区，协助公安部门疏散周边人群，注意人数的清点。协助制定抢修方案。

4.企业办公室负责安置、 接待外来单位人员， 及领导小组交办的其他任务。

5.企业宣传部门拟简要信息(含告知群众应采取的安全措施)发布初稿。并根据事故处置情况做好后续发布工作。 应尽快按程序适时、准确向用户发布，得到用户的理解和支持。

6.企业工会负责伤亡人员的安置及家属的安抚工作。

7.企业医务组负责对事故现场受伤人员的急救，并与“120” 卫生急救部门联系即时送至医院。

8.环境监测组负责利用便携式漏氯报警仪对隔离区边缘的氯气浓度进行监测，及时向领导小组提出隔离区范围等建议。

9.专家组负责制定抢修方案，必要时，参与抢修。

六、政府现场指挥与协调

区供水行政主管部门和政府相关部门接报后，迅速赶赴现场。在现场指挥部(按事故分级成立相应指挥部) 的统一领导下，按照事故的分级、迅速启动供水行业应急预案。指挥部负责整个应急救援过程的指挥、决策。 政府各相关部门和供水企业本着“相互协同、密切配合、共同实施”的原则，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

1.综合办公室： 区住建局牵头，在指挥部领导下，配合指挥部做好分管的各项工作，并组织相关部门完成指挥部布置的各项抢险任务。

2.安保与社会稳定组： 由区公安局牵头，负责事故现场的治安警戒保卫工作，维护秩序和社会稳定。由属地政府牵头，负责事故危急区域的居民撤离与安置工作。

3.医疗卫生组：由区卫计委牵头，负责紧急救治受伤和中毒人员。

4.环境监测组： 由区住建局、环保局、卫计委牵头，负责监测工作，确定事故危害区域，及时向指挥部提出隔离区范围等初步处置建议等，并通报危害程度和范围，防止危害扩大。

5.应急抢修组： 由供水企业、公安局消防大队牵头，负责指导抢险和设备抢修工作。

6.供水保供组： 由区住建局、供水企业牵头。负责供水保障(水质、水压)工作。

7.专家组： 对事故处理提出咨询建议和意见，为事故发生地提供技术支持。

注：应急处理、信息发布、现场指挥与协调应同步进行。

七、应急终止、善后处置、调查与评估按《苏州市吴江区供水突发安全事故应急预案》进行。

八、各区镇政府、供水主管部门、供水企业参照执行。